Техническое задание на выполнение работ

по реконструкции ВЛ-0,4 кВ ТП-483 для электроснабжения индивидуальных жилых домов по ул. Целинная, ул. Совхозная, ул. Литвинова, ул. Ломоносова, ул. Карачаковой, ул. Вознесения г. Абакана

  - Общие требования

    - Общие требования к условиям и порядку выполнения работ:

- Требования к месту выполнения работ: Республика Хакасия г. Абакан ул. Целинная, ул. Совхозная, ул. Литвинова, ул. Ломоносова, ул. Карачаковой, ул. Вознесения;

- Требования к срокам выполнения работ: июнь 2012 года – июль 2012 года;

- Условия оплаты: Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 60-ти дней после подписания справки формы КС-3, на основании выставленного счета, счет – фактуры.

- Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам: Работы выполнить с учетом требований СНиП 11-01-95 в части, не противоречащей федеральным законам и постановлениям Правительства Российской Федерации, ПУЭ (действующее издание), ПТЭ (действующее издание).

- Требования по оформлению необходимых разрешений и документов: в соответствии с требованиями нормативно – технической документацией.

- Требования к применяемым строительным материалам, оборудованию, соответствие ГОСТ, ТУ.

  - Требования к выполнению работ

    - Виды и объемы выполнения работ и материалов:

- Виды выполняемых работ согласно Приложения №1 являющегося неотъемлемой частью настоящего технического задания;

- Объемы выполняемых работ согласно Приложения №1 являющегося неотъемлемой частью настоящего технического задания;

- Применяемые строительные материалы, оборудование согласно Приложения №1 являющегося неотъемлемой частью настоящего технического задания;

  - Требования к участникам

- 1.3.1.	Чтобы претендовать на победу в данной процедуре и на право заключения Договора, Участник самостоятельно или коллективный участник в целом должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности;

- 1.3.2.     Участник должен:

- Иметь свидетельство  СРО (саморегулируемые организации строителей), что является допуском к работам по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. У подрядной организации должно быть в наличии Свидетельство о допуске разрешающее производить работы, стоимость которых по одному договору не превышает их планируемую стоимость, исходя из размера внесенного взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации (ч. 7 ст. 55.16 ГрК РФ в новой редакции):

- При планируемой цене договора, не превышающего 10 млн. руб. величина взноса в компенсационный фонд, при наличии заключенного договора страхования гражданской ответственности, должна составлять 300 тыс. руб.;

- При планируемой цене договора свыше 10 млн. руб., но не более 60 млн. руб., величина взноса в компенсационный фонд, при наличии заключенного договора страхования гражданской ответственности, должна составлять 500 тыс. руб.;

- При планируемой цене договора свыше 60 млн. руб., но не более 500 млн. руб., величина взноса в компенсационный фонд, при наличии заключенного договора страхования гражданской ответственности, должна составлять 1000 тыс. руб.;

- При планируемой цене договора свыше 500 млн. руб., но не более 3000  млн. руб., величина взноса в компенсационный фонд, при наличии заключенного договора страхования гражданской ответственности, должна составлять 2000 тыс. руб.;

- При планируемой цене договора свыше 3 000 млн. руб., но не более 10000 млн. руб., величина взноса в компенсационный фонд, при наличии заключенного договора страхования гражданской ответственности, должна составлять 3000 тыс. руб.;

- При планируемой цене договора 10 000 млн. руб. и более, величина взноса в компенсационный фонд, при наличии заключенного договора страхования гражданской ответственности, должна составлять 10 000 тыс. руб.

- Выполнить испытание и наладку оборудования для предъявления объекта Ростехнадзору по РХ.

- Предоставить разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки, выданное Ростехнадзором по РХ.

- Выполнить работы  из  материалов и оборудования подрядчика.

- Наличие у персонала группы допуска на работу в энергоустановках в соответствии с ПОТ РМ при работе в электроустановке.

  - Требования к составу конкурентного предложения участника

1.4.1.	Требования к составу конкурентного предложения участника изложены в закупочной документации.

Приложение № 1 к Техническому заданию на выполнение работ

по реконструкции ВЛ-0,4 кВ ТП-483 для электроснабжения индивидуальных жилых домов

по ул. Целинная, ул. Совхозная, ул. Литвинова, ул. Ломоносова, ул. Карачаковой, ул. Вознесения г. Абакана

| Ведомость демонтажных работ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №поз-ии | Наименование работ | Ед. измерения | Кол-во | Примеч. |
|  | ВЛ-10кВ (ВЛ-10/0,38кВ) |  |  |  |
| 1 | Опора деревянная 10кВ 1-остоечная с ж/б приставкой | шт | 6 |  |
| 2 | Опора ж/б 10кВ 1-остоечная | шт | 3 |  |
| 3 | Опора деревянная 10кВ 2-хстоечная с ж/б приставками | шт | 2 |  |
| 4 | Опора деревянная 10кВ 3-хстоечная с ж/б приставками | шт | 4 |  |
| 5 | Опора деревянная 10/0,4кВ 3-хстоечная с ж/б приставками | шт | 2 |  |
| 6 | Опора деревянная 10/0,4кВ 2-хстоечная | шт | 1 |  |
| 7 | Опора ж/б 10/0,4кВ 2-хстоечная | шт | 1 |  |
| 8 | Опора деревянная 10/0,4кВ 1-остоечная с ж/б приставкой | шт | 10 |  |
| 9 | Опора деревянная 10/0,4кВ 1-остоечная | шт | 2 |  |
| 10 | Провод сталеалюминиевый 3 (АС-120) | км | 1,053 |  |
| 11 | Провод сталеалюминиевый 3 (АС-95) | км | 0,297 |  |
| 12 | Разъединитель типа РЛНД-10 | шт | 1 |  |
|  | ВЛ-0,4кВ |  |  |  |
| 1 | Опора деревянная 0,4кВ 1-остоечная | шт | 6 |  |
| 2 | Опора деревянная 0,4кВ 2-хстоечная | шт | 2 |  |
| 3 | Опора ж/б 0,4кВ 1-остоечная | шт | 49 |  |
| 4 | Опора ж/б 0,4кВ 2-хстоечная | шт | 12 |  |
| 5 | Провод алюминиевый А-70 | км | 6.318 |  |
| 6 | Провод алюминиевый А-50 | км | 2.875 |  |
| 7 | Провод алюминиевый А-35 | км | 1.438 |  |
| 8 | Провод алюминиевый А-25 | км | 1.914 |  |
| 9 | Провод СИП-2А 3х70+1х70 | м | 45 |  |
| 10 | Кабель АВВГ 4х16 | м | 82 |  |
| 11 | Кабель АВВГ 2х16 | м | 21 |  |
| 12 | Ввод в жилой дом воздушный 2х16 проводами | шт | 1 |  |
| 13 | Ввод в жилой дом воздушный 4х16 проводами | шт | 5 |  |
| 14 | Ввод в жилой дом кабельный 2х16 по тросу | шт | 7 |  |
| 15 | Ввод в жилой дом кабельный 4х16 по тросу | шт | 84 |  |
| 16 | Светильник типа ЖКУ-250 | шт | 25 |  |

| Ведомость монтажных работ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №поз-ии | Наименование работ | Ед. измерения | Кол-во | Примеч. |
|  | ВЛ-10/0,38кВ |  |  |  |
| 1 | Опора железобетонная 10/0,38кВ 1-остоечная | шт | 15 |  |
| 2 | Опора железобетонная 10/0,38кВ 2-хстоечная | шт | 1 |  |
| 3 | Опора железобетонная 10/0,38кВ 3-хстоечная | шт | 5 |  |
| 4 | Опора железобетонная 10кВ 3-хстоечная | шт | 1 |  |
| 5 | Провод защищенный 3 (СИП-3 1х95) | км | 0,484 | Материал Заказчика |
| 6 | Провод сталеалюминиевый 3 (АС-120) | км | 0,032 | существ. |
| 7 | Провод сталеалюминиевый 3 (АС-95) | км | 0,138 | существ. |
| 8 | Спуск сталь d-10мм | м | 240 |  |
| 9 | Горизонтальный заземлитель сталь d-10мм | м | 132 |  |
| 10 | Вертикальный заземлитель сталь 50х50х5 L-2,5м | шт | 66 |  |
| 11 | Разъединитель типа РЛНД-10 на опоре | шт | 1 |  |
|  | ВЛ-0,4кВ |  |  |  |
| 1 | Опора железобетонная 0,4кВ 1-остоечная | шт | 43 |  |
| 2 | Опора железобетонная 0,4кВ 2-хстоечная | шт | 25 |  |
| 3 | Опора железобетонная 0,4кВ 3-хстоечная | шт | 7 |  |
| 4 | Провод самонесущий изолированный СИП-2А 3х95+1х95 | км | 2,817 | Материал Заказчика |
| 5 | Провод А-50 | км | 0,085 |  |
| 6 | Ввод воздушный в жилой дом СИП-4 (2х16) | шт | 1 | Материал Заказчика |
| 7 | Ввод воздушный в жилой дом СИП-4 (4х16) | шт | 5 | Материал Заказчика |
| 8 | Ввод в жилой дом кабельный 2х16 по тросу | шт | 7 | существ. |
| 9 | Ввод в жилой дом кабельный 4х16 по тросу | шт | 84 | существ. |
| 10 | Ограничитель перенапряжений 0,38кВ | шт. | 21 |  |
| 11 | Спуск по опоре сталь d-10мм | м | 40 |  |
| 12 | Горизонтальный заземлитель сталь d-10мм | м | 72 |  |
| 13 | Вертикальный заземлитель сталь 50х50х5 L-2,5м | шт | 60 |  |
| 14 | Кабель АВВГ 4х16 по тросу | м | 69 | существ. |
| 15 | Кабель АВВГ 2х16 по тросу | м | 21 | существ. |

Перечень оборудования, изделий и материалов

| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Ед. измере-ния | Коли- чество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 1. ВЛ-10/0,4кВ, ВЛ-10кВ |  |  |  |
| Материалы Заказчика |  |  |  |  |
| 1.1 | Провод защищенный СИП-3 1х95 | ГОСТ 22483-77 | км | 1,452 |
| Материалы Подрядчика |  |  |  |  |
| 1.2 | Стойка ж/б СВ-110-5 | 3.407.1-143.7.2 СБ | шт | 35 |
| 1.3 | Плита П-3и |  | шт | 20 |
| 1.4 | Разъединитель РЛНД-1.1-10Б/400НУХЛ с заземляющим ножом с приводом ПРГ-2БУХЛ1 | ТУ16-91ИВЕЖ.674212.003ТУ | шт | 1 |
| 1.5 | Изолятор ШФ-20Г1 | ГОСТ 1232-93 | шт | 3 |
| 1.6 | Изолятор IF27 |  | шт | 54 |
| 1.7 | Колпачок К9 | ТУ 36-1021-85 | шт | 57 |
| 1.8 | Изолятор подвесной стеклянный ПС-70Е | ГОСТ 6490-93 | шт | 36 |
| 1.9 | Изолятор подвесной SML 70/20Г |  | шт | 9 |
| 1.10 | Ушко У1-7-16 | ГОСТ 27396-93 | шт | 18 |
| 1.11 | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | ТУ3449-018-40064547-01 | шт | 18 |
| 1.12 | Зажим болтовой НБ-2-6А | ТУ3449-004-40064547-01 | шт | 18 |
| 1.13 | Анкерный зажим PAZ 2 |  | шт | 9 |
| 1.14 | Зажим плашечный ПА-2-2 | ТУ3449-013-40064547-2001 | шт | 9 |
| 1.15 | Зажим плашечный ПС-2-1 | ТУ3449-013-40064547-2001 | шт | 2 |
| 1.16 | Зажим плашечный CD35 |  | шт | 20 |
| 1.17 | Вязка спиральная CB70 |  | шт | 108 |
| 1.18 | Металлоизделия опор |  | т | 1.521 |
| 1.19 | Спуск по опоре сталь d-10мм, м/кг | ГОСТ 2590-88 | м/кг | 240/149 |
| 1.20 | Горизонтальный заземлитель сталь d-10мм | ГОСТ 2590-88 | м/кг | 132/82 |
| 1.21 | Вертикальный заземлитель уголок 50х50х5 L=2,5м | ГОСТ 8509-86 | шт/кг | 66/623 |
|  | 3. ВЛ-0,4кВ |  |  |  |
| Материалы Заказчика |  |  |  |  |
| 3.1 | Провод самонесущий с алюминиевыми жилами, изолированный 3х95+1х95 | СИП-2А ТУ; 16.К71-268-98 | км | 2.817 |
| 3.2 | Провод самонесущий с алюминиевыми жилами, изолированный 2х16 | СИП-4 ТУ; 16.К71-268-98 | км | 0.02 |
| 3.3 | Провод самонесущий с алюминиевыми жилами, изолированный 4х16 | СИП-4 ТУ; 16.К71-268-98 | км | 0.1 |
| Материалы Подрядчика |  |  |  |  |
| 3.4 | Стойка ж/б СВ-110-5 | 3.407.1-143.7.2 СБ | шт | 114 |
| 3.5 | Плита П-3и |  | шт | 71 |
| 3.6 | Ограничитель перенапряжений ОПН-0,38 |  | шт | 21 |
| 3.7 | Металлоизделия опор |  | т | 0.902 |
| 3.8 | Анкерный зажим РА 2200 |  | шт | 48 |
| 3.9 | Анкерный кронштейн CS 10.3 |  | шт | 47 |
| 3.10 | Лента F207 |  | м | 234 |
| 3.11 | Бугель NB20 |  | шт | 234 |
| 3.12 | Герметичный колпачок CE 25.150 |  | шт | 86 |
| 3.13 | Ремешок E260 |  | шт | 277 |
| 3.14 | Зажим для ответвления от магистрали Р95 |  | шт | 24 |
| 3.15 | Комплект промежуточной подвески ES1500E |  | шт | 64 |
| 3.16 | Ремешок Е778 |  | шт | 30 |
| 3.19 | Анкерный кронштейн CA16 |  | шт | 6 |
| 3.20 | Анкерный зажим DN123 |  | шт | 6 |
| 3.21 | Зажим Р645 |  | шт | 22 |
| 3.22 | Зажим Р72 |  | шт | 406 |
| 3.23 | Зажим PC481 для замера напряжения |  | шт | 28 |
| 3.24 | Зажим для соединения алюминиевых и стальных проводов CD 35 |  | шт | 56 |
| 3.25 | Спуск по опоре сталь d-10мм, м/кг | ГОСТ 2590-88 | м/кг | 40/25 |
| 3.26 | Горизонтальный заземлитель сталь d-10мм | ГОСТ 2590-88 | м/кг | 72/45 |
| 3.27 | Вертикальный заземлитель уголок 50х50х5 L=2,5м | ГОСТ 8509-86 | шт/кг | 60/566 |
| 3.28 | Заземляющий проводник | 25.0017-43 | м | 91 |