Данные об аварийных отключениях объектов энергосетевого хозяйства по границам территориальных зон деятельности МП «АЭС» за 2010г.

| № п/п | Объект энергосетевого хозяйства | Дата отключения | Дата Включен ия | Недоот пуск, тыс. кВтч | Причина аварии или внепланового отключения | Мероприятия по устранению подобных случаев |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | ПС «Ташеба-Сельская» яч.9 | 02.01.2010 | 02.01.2010 | 0,23 | Не установлена | Нет |
| 2. | ПС «Южная» яч.31, КЛ-10кВ Ф.204-396 | 06.01.2010 | 06.01.2010 | 1,40 | Естественный износ | Восстановить |
| 3. | РТП 20 яч.16, КЛ-10кВ Ф. 688- РТП 20/16 | 11.01.2010 | 11.01.2010 | 1,10 | Дефект строительства и монтажа подрядной организации | Восстановить |
| 4. | ПС «Южная» 3-я секция шин 10кВ, кабельная перемычка на трансформатор ТП-51 | 12.02.2010 | 12.02.2010 | 1,70 | Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации | Восстановить |
| 5. | РП 7 яч.5, КЛ-10кВ Ф.РП 7/5-24/25 выход на оп.83-4 | 17.02.2010 | 17.02.2010 | 0,20 | Естественный износ | Восстановить |
| 6. | РТП 17 яч.7, КЛ-10кВ Ф. 627-421 | 02.03.2010 | 02.03.2010 | 3,20 | Воздействие посторонних лиц и организаций | Восстановить |
| 7. | ПС «Северная» яч.8, КЛ-10кВ Ф. 112-156 | 05.03.2010 | 05.03.2010 | 0,93 | Естественный износ | Восстановить |
| 8. | ПС «Калининская» яч.35, КЛ-10кВ Ф.20/35 выход на оп.1 | 08.03.2010 | 08.03.2010 | 0,60 | Дефект строительства и монтажа подрядной организации Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации | Восстановить |
| 9. . | ПС «Северная» яч.8, КЛ-10кВ ТП-12 выход на оп.4-1 Ф.77-279 | 21.03.2010 | 21.03.2010 | 0,20 | Естественный износ | Восстановить |
| 10. | ПС «Подсинее» яч.15, ВЛ-10кВ Ф. 32/15-652 | 23.03.2010 | 23.03.2010 | 0,60 | Воздействие посторонних лиц и организаций | Восстановить |
| 11. | ПС «Северная» яч.15, КЛ-10кВ Ф.14-77 | 28.03.2010 | 28.03.2010 | 0,30 | Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации | Восстановить |
| 12. | РП 10 яч.4 | 31.03.2010 | 31.03.2010 | 0,52 | Другие причины | Восстановить |
| 13. | ПС «Ташеба-Сельская» яч.9, КЛ-10кВ Ф. ЦРП-291-297 | 01.04.2010 | 01.04.2010 | 1,80 | Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации Воздействие посторонних лиц и организаций | Восстановить |
| 14. | ПС «Западная» яч.16, КЛ-10кВ Ф. 22/16- ТП-111 выход на оп.5 | 02.04.2010 | 02.04.2010 | 0,10 | Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации | Восстановить |
| 15. | РП 7 яч.9, КЛ-10кВ Ф. 54-385 | 06.04.2010 | 06.04.2010 | 0,10 | Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации | Восстановить |
| 16. | ПП «Калининская» яч.24 КЛ-10кВ Ф. 20/24 выход на оп.1 | 07.04.2010 | 07.04.2010 | 0,24 | Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации | Восстановить |
| 17. | РП 7 яч.4, ВЛ-10кВ Ф. 24/06-РП 7/4 | 13.04.2010 | 13.04.2010 | 0,8 | Другие причины Воздействие стихийных явлений | Провести внеочередной осмотр ВЛ |
| 18. | ПС «Южная» яч.12, ТП-699 ВН Ф. 689-23/12- РП 6/10 | 17.04.2010 | 17.04.2010 | 0,25 | Другие причины | Восстановить |
| 19. | РП 2 яч.12, КЛ-10кВ Ф.154-204 | 18.04.2010 | 18.04.2010 | 0,31 | Естественный износ | Восстановить |
| 20. | ПС «Юго-Западная» яч15, ВЛ-10кВ Ф. 97/15- РП 2/17 | 22.04.2010 | 22.04.2010 | 1,40 | Воздействие стихийных явлений Дефект строительства и монтажа подрядной организации | Восстановить Провести внеочередной осмотр ВЛ |
| 21. | РП 3 яч.7 КЛ-10кВ Ф. 433-486 | 27.04.2010 | 27.04.2010 | 0,20 | Воздействие посторонних лиц и организаций | Восстановить |
| 22. | РП 6 яч.9, КЛ-10кВ Ф. 90-278 | 28.04.2010 | 28.04.2010 | 0,43 | Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации | Восстановить |
| 23. | РП 7 яч.4, ВЛ-10кВ Ф. 24/06- РП 7/04 | 28.04.2010 | 28.04.2010 | 0,43 | Воздействие стихийных явлений Другие причины | Провести обрезку деревьев в охранной зоне ВЛ |
| 24. | РП 7 яч.4, ВЛ-10кВ Ф. 24/06- РП 7/04 | 29.04.2010 | 29.04.2010 | 0,34 | Воздействие стихийных явлений Другие причины | Провести внеочередной верховой осмотр ВЛ |
| 25. | РП 7 яч.4, ВЛ-10кВ Ф. РП 7/04 выход на оп.99 | 30.04.2010 | 30.04.2010 | 0,15 | Естественный износ | Восстановить |
| 26. | РП 3 яч.17, КЛ-10кВ Ф. 420- РП 3/17 -ТП-420 выход на оп.2 | 04.05.2010 | 04.05.2010 | 0,10 | Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации | Восстановить |
| 27. | РП 5 яч.11, КЛ-10кВ Ф. РП 5/11-55 | 07.05.2010 | 07.05.2010 | 0,38 | Естественный износ Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации | Восстановить |
| 28. | РП 8 яч.16, КЛ-10кВ Ф. РП 8/16-167 | 08.05.2010 | 08.05.2010 | 0,87 | Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации | Восстановить |
| 29. | ПС «Северная» яч.25, КЛ-10кВ Ф.24/25-ТП-377 | 08.05.2010 | 08.05.2010 | 0,21 | Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации | Провести реконструкцию ВЛ |
| 30. | ПС «Калининская» яч.36, ВЛ-10кВ Ф. 172-108 | 15.05.2010 | 15.05.2010 | 2,50 | Воздействие посторонних лиц и организаций | Восстановить |
| 31. | РП 15 яч.14, КЛ-10кВ Ф. 411-445 | 15.05.2010 | 15.05.2010 | 1,30 | Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации | Восстановить |
| 32. | ПС «Ташеба-Сельская» яч.9, КЛ-10кВ Ф. ЦРП-291/11-27/09 выход на оп.152 | 19.05.2010 | 19.05.2010 | 0,72 | Воздействие посторонних лиц и организаций | Восстановить |
| 33. | ПС «Калининская» яч.24 | 30.05.2010 | 30.05.2010 | 3,61 | Причина не установлена | Испытать трансформатор |
| 34. | РП 10 яч.16 | 30.05.2010 | 30.05.2010 | 1,26 | РЗ и А | Установить причину |
| 35. | ПС «Южная» яч.26, КЛ-10кВ Ф. 23/26-РП 4/8 | 04.06.2010 | 04.06.2010 | 0,50 | Воздействие посторонних лиц и организаций | Восстановить |
| 36. | ПС «Северная» яч.6, КЛ-10кВ Ф. ТП-3 на 2Т | 09.06.2010 | 09.06.2010 | 0,10 | Естественный износ | Восстановить |
| 37. | ПС «Северная» яч.6, КЛ-10кВ Ф. ТП-261 на 2Т | 09.06.2010 | 09.06.2010 | 0,05 | Естественный износ | Восстановить |
| 38. | ПС «Южная» яч.12, ЛЭП-10кВ Ф. 23/26-РП 6/10 выход на оп.19 | 13.06.2010 | 13.06.2010 | 0,84 | Воздействие посторонних лиц и организаций | Восстановить Провести внеочередной осмотр ВЛ |
| 39. | ПС «Элеваторная» яч.22, ВЛ-10кВ Ф. 28/22- РП 7/14 выход на оп.49 | 16.06.2010 | 16.06.2010 | 1,50 | Воздействие стихийных явлений | Восстановить |
| 40. | РП 19 яч.16, КЛ-10кВ Ф. 201-93 | 18.06.2010 | 18.06.2010 | 0,12 | Естественный износ | Восстановить |
| 41. | РП 1 яч.10, ВЛ-10кВ Ф. РП 2/8-32 | 21.06.2010 | 21.06.2010 | 0,75 | Другие причины | Восстановить Провести внеочередной осмотр ВЛ |
| 42. | ПС «Западная» яч.32, КЛ-10кВ Ф. РП 3/17-382 | 22.06.2010 | 22.06.2010 | 1,20 | Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации | Восстановить |
| 43. | ПС «Северная» яч.15, 24, КЛ-10кВ Ф. ТП-99 в сторону 2Т, Ф.99-24/25, Ф. 24/15-14, ВН Ф. ТП-7-24/25. ПС «Полярная» яч.18, КЛ-10кВ Ф. 358-47. РТП-25 яч.13 | 27.06.2010 | 27.06.2010 | 3,14 | Другие причины Естественный износ Воздействие посторонних лиц и организаций Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации | Восстановить Провести реконструкцию КЛ |
| 44. | РТП 20 яч.17, ВЛ-10кВ Ф. 161-98 | 30.06.2010 | 30.06.2010 | 0,10 | Воздействие посторонних лиц и организаций | Провести внеочередной осмотр ВЛ |
| 45. | ПС «Ташеба-Сельская» яч.9, КЛ-10кВ Ф. ЦРП-291/12-259 | 02.07.2010 | 02.07.2010 | 0,70 | Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации Дефект строительства и монтажа | Восстановить |
| 46. | РП 1 яч.10, КЛ-10кВ Ф. 397 выход на оп.42, Ф. РП 1/10-195 | 03.07.2010 | 03.07.2010 | 1,23 | Естественный износ | Провести реконструкцию КЛ |
| 47. | ПС «Полярная» яч.25, ВЛ-10кВ Ф. 96/25- РП 10/16, Ф. 96/25 выход на оп.1 | 04.07.2010 | 04.07.2010 | 0,80 | Воздействие посторонних лиц и организаций Другие причины Воздействие стихийных явлений | Восстановить |
| 48. | ПС «Южная» яч.15, КЛ-10кВ Ф.23/15 выход на оп.1 | 04.07.2010 | 04.07.2010 | 0,98 | Дефект строительства и монтажа Воздействие стихийных явлений | Восстановить |
| 49. | РП 22 яч.11, КЛ-10кВ Ф. 77-14 | 04.07.2010 | 04.07.2010 | 0,30 | Естественный износ Воздействие посторонних лиц и организаций | Восстановить |
| 50. | ПС «Северная» яч.6, КЛ-10кВ Ф.6-230 | 04.07.2010 | 04.07.2010 | 1,12 | Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации | Восстановить |
| 51. | ТП-262, КЛ-10кВ на 1Т | 04.07.2010 | 04.07.2010 | 0,50 | Естественный износ | Восстановить |
| 52 | ПС «Южная» яч.10, КЛ-10кВ Ф. 116-30 | 05.07.2010 | 05.07.2010 | 1,54 | Дефект строительства и монтажа Воздействие стихийных явлений | Восстановить |
| 53. | ПС «Калининская» яч.36, КЛ-10кВ Ф.172-108 | 05.07.2010 | 05.07.2010 | 0,20 | Воздействие посторонних лиц и организаций | Восстановить |
| 54. | РП 10 яч.16 | 06.07.2010 | 06.07.2010 | 0,40 | РЗиА | Согласовать уставки РЗиА |
| 55. | ПС «Западная» яч.54, ВЛ-10кВ Ф. 22/54-219 оп.33-4 | 12.07.2010 | 12.07.2010 | 0,22 | Естественный износ Воздействие стихийных явлений | Восстановить |
| 55.1 | ПС «Южная» яч.11, РП 13 яч.2 СВ-10, яч.3 В-10 Ф. 23/11- РП 13/2, яч.12 В-10 23/18- РП 13/12, ВЛ-10кВ Ф.23/11- РП 13/2 | 17.07.2010 | 17.07.2010 | 2,50 | Действия персонала завода изготовителя | Восстановить |
| 56. | ПС «Южная» яч.9, КЛ-10кВ Ф. 407-320 | 17.07.2010 | 17.07.2010 | 1,50 | Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации | Восстановить |
| 57. | ПС «Западная» ввод 1Т, РП 18 яч.2 КЛ-10кВ Ф.538-388; РП 8 яч.16 КЛ-10кВ Ф. 49-451 | 17.07.2010 | 17.07.2010 | 3,00 | Естественный износ Другие причины | Восстановить |
| 58. | ПС «Полярная» яч.2, 10; РП 10 яч.12 | 19.07.2010 | 19.07.2010 | 6,00 | РЗиА | Установить блокировку ЛЭШ |
| 59. | ПС «Ташеба-Сельская» яч.9, ВЛ-10кВ | 27.07.2010 | 27.07.2010 | 0,40 | Воздействие стихийных явлений | Восстановить |
| 60. | ПС «Южная» яч.31, ВЛ-10кВ Ф. РП 2/12-153 | 27.07.2010 | 27.07.2010 | 2,10 | Воздействие посторонних лиц и организаций. Воздействие стихийных явлений | Восстановить |
| 61 | ПС «Южная» яч.10, ВЛ-10кВ Ф.116-30 | 27.07.2010 | 27.07.2010 | 12,60 | Воздействие стихийных явлений | Восстановить |
| 62. | РП 4 яч.2 | 27.07.2010 | 27.07.2010 | 0,17 | Воздействие стихийных явлений | Нет |
| 63. | РП 6 яч.9, ВЛ-10кВ Ф. РП 6/9-210 | 27.07.2010 | 27.07.2010 | 6,90 | Воздействие стихийных явлений | Провести внеочередной осмотр ВЛ |
| 64. | РП 2 яч.12, ВЛ-10кВ Ф. РП 2/12-153 | 27.07.2010 | 27.07.2010 | 2,10 | Воздействие стихийных явлений | Восстановить Провести обрезку деревьев в охранной зоне ВЛ |
| 65. | РП 7 яч.4, яч.7, ВЛ-10кВ Ф. РП 7/4-486, Ф. РП 7/7-206 | 27.07.2010 | 27.07.2010 | 5,40 | Воздействие стихийных явлений | Провести внеплановый осмотр |
| 66. | ПС «Элеваторная» яч.16, ВЛ-10кВ Ф. 28/16-347 | 27.07.2010 | 27.07.2010 | 2,10 | Другие причины Воздействие стихийных явлений | Провести внеочередной осмотр ВЛ Провести обрезку деревьев в охранной зоне ВЛ |
| 67. | ПС «Южная» яч.9, ВЛ-10кВ Ф.23/9-РП 2/4 | 03.08.2010 | 03.08.2010 | 0,80 | Другие причины | Провести внеочередной осмотр ВЛ |
| 68. | ПС «Южная» яч.12, КЛ-10кВ Ф. 21-45А ВЛ-10кВ Ф. 23/12-РП 6/10,; РП 6 яч.8 КЛ-10кВ Ф. 73-109; РП 6 яч.6 | 04.08.2010 | 04.08.2010 | 4,80 | Воздействие посторонних лиц и организаций Другие причины Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации | Восстановить |
| 69. | РП 6 яч.8, КЛ-10кВ Ф. РП 6/8 выход на оп.1 | 15.08.2010 | 15.08.2010 | 0,92 | Дефект строительства и монтажа подрядной организации | Восстановить |
| 70. | ПС «Подсинее» яч.15, КЛ-10кВ Ф. 32/15 выход на оп.1 | 21.08.2010 | 21.08.2010 | 0,99 | Дефект строительства и монтажа подрядной организации | Восстановить |
| 71. | РП 25 яч.13, КЛ-10кВ Ф.227-159 | 22.08.2010 | 22.08.2010 | 1,5 | Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации | Восстановить |
| 72. | ПС «Западная» яч.16, КЛ-10кВ Ф ТП-11 выход на оп.1 | 31.08.2010 | 31.08.2010 | 0,23 | Изменение свойств материалов в процессе эксплуатации | Восстановить |
| 73. | ПС «Южная» яч.31 | 09.09.2010 | 02.09.2010 | 0,23 | Воздействие стихийных явлений | Провести внеочередной осмотр ВЛ |
| 74. | ПС «Западная» яч.13 | 02.09.2010 | 02.09.2010 | 0,50 | Воздействие стихийных явлений | Провести внеочередной осмотр ВЛ |
| 75. | РП 13 яч.11, РП 14 яч.2 | 03.09.2010 | 03.09.2010 | 0,00 | РЗиА | Согласовать уставки РЗиА |
| 76. | РП 3 яч.12, КЛ-10кВ Ф. 17-178 | 08.09.2010 | 08.09.2010 | 0,75 | Воздействие посторонних лиц и организаций Другие причины | Восстановить |
| 77. | РП 6 яч.8, ВЛ-10кВ Ф.РП 6/8-34 | 09.09.2010 | 09.09.2010 | 0,70 | Воздействие стихийных явлений | Восстановить |
| 78. | ПС «Полярная» яч.18, ВЛ-10кВ Ф.96/18-115 | 09.09.2010 | 09.09.2010 | 1,50 | Воздействие стихийных явлений | Провести обрезку деревьев в охранной зоне ВЛ |
| 79. | ПС «Калининская» яч.35, ВЛ-10кВ Ф. 20/35-68 | 09.09.2010 | 09.09.2010 | 0,80 | Воздействие стихийных явлений | Провести обрезку деревьев в охранной зоне ВЛ |
| 80. | РТП 25 яч.13, КЛ-10кВ Ф. 227-200 выход на оп.1 | 13.09.2010 | 13.09.2010 | 1,50 | Другие причины Изменении свойств материалов в процессе эксплуатации | Восстановить |
| 81. | ПС «Южная» яч.37, КЛ-10кВ Ф. 23/37-РП 6/7 | 18.09.2010 | 18.09.2010 | 1,40 | Воздействие посторонних лиц и организаций | Восстановить |
| 82. | РП 13 яч.5 | 20.09.2010 | 20.09.2010 | 0,00 | Другие причины Некачественный ремонт подрядной организации | Восстановить |
| 83. | РП 1 яч.6, КЛ-10кВ Ф. РП 1/6-341 | 20.09.2010 | 20.09.2010 | 0,21 | Воздействие посторонних лиц и организаций | Восстановить |
| 84. | ПС «Полярная» 1-я секция шин 10кВ, КЛ-10кВ Ф. 78-159 | 21.09.2010 | 21.09.2010 | 0,30 | Изменении свойств материалов в процессе эксплуатации | Восстановить |
| 85. | ПС «Южная» яч.12, КЛ-10кВ Ф. РП 6/10 выход на оп.84 | 02.10.2010 | 02.10.2010 | 0,30 | Естественный износ | Восстановить |
| 86. | ПС «Калининская» яч.35, КЛ-10кВ Ф. 427-420, Ф. 427-68, ЛЭП-10кВ Ф. 20/35-68 | 08.10.2010 | 08.10.2010 | 0,20 | Изменении свойств материалов в процессе эксплуатации Некачественный ремонт | Восстановить |
| 87. | ПС «Полярная» яч.18, КЛ-10кВ Ф.220-8 | 19.10.2010 | 19.10.2010 | 0,80 | Воздействие посторонних лиц и организаций | Восстановить |
| 88. | ПС «Южная» яч.31, 26, КЛ-10кВ Ф. 154-253 | 20.10.2010 | 20.10.2010 | 2,50 | Воздействие посторонних лиц и организаций | Восстановить |
| 89. | ПС «Полярная» яч.18, ВЛ-10кВ Ф. 96/18-115 | 30.10.2010 | 30.10.2010 | 0,15 | Изменении свойств материалов в процессе эксплуатации | Восстановить |
| 90. | ПС «Полярная» яч.4, КЛ-10кВ Ф. 96/4-РП 15/13 | 04.11.2010 | 04.11.2010 | 1,30 | Воздействие посторонних лиц и организаций | Восстановить |
| 91. | РП 7 яч.4 | 09.11.2010 | 09.11.2010 | 0,50 | Другие причины Воздействие стихийных явлений | Провести внеочередной осмотр ВЛ |
| 92. | РП 21 яч.6, КЛ-10кВ Ф. 540-712 | 12.11.2010 | 12.11.2010 | 1,20 | Воздействие посторонних лиц и организаций | Восстановить |
| 93. | РП 7 яч.7, ВЛ-10кВ Ф. 24/06-РП 7/4 | 18.11.2010 | 18.11.2010 | 0,15 | Воздействие стихийных явлений Другие причины | Провести внеочередной осмотр ВЛ |
| 94. | РП 3 яч.4, ТП-129 вводной автомат 2Т | 19.11.2010 | 19.11.2010 | 0,22 | Воздействие посторонних лиц и организаций | Восстановить |
| 95. | ПС «Юго-Западная» яч.15 | 21.11.2010 | 21.11.2010 | 0,00 | Воздействие стихийных явлений Другие причины | Провести внеочередной осмотр ВЛ |
| 96. | РП 5 яч.3, ТП-136 яч.3 | 25.11.2010 | 25.11.2010 | 0,25 | Воздействие посторонних лиц и организаций Другие причины | Восстановить |
| 97. | ПС «Северная» яч.16, КЛ-10кВ Ф.24/16- РП 5/5; РП 5 яч.9 | 25.11.2010 | 25.11.2010 | 2,80 | Дефект строительства и монтажа подрядной организации | Восстановить |
| 98. | РП 2 яч.17, ВЛ-10кВ Ф. 97/15-РП 2/17 | 01.12.2010 | 01.12.1010 | 0,12 | Воздействие стихийных явлений Другие причины | Провести внеочередной осмотр ВЛ |
| 99. | РП 25 яч.3 | 02.12.2010 | 02.12.2010 | 1,40 | Ошибочные действия строительно-монтажной организации | Восстановить |
| 100. | РП 2 яч.5, ВЛ-10кВ Ф. 97/15- РП 2/17 | 05.12.2010 | 05.12.2010 | 0,20 | Естественный износ | Восстановить |
| 101. | РП 20 яч.5 | 08.12.2010 | 08.12.2010 | 0,15 | Ошибочные действия подрядной организации | Нет |
| 102. | ПС «Северная» яч.28, КЛ-10кВ Ф. 3-57 | 08.12.2010 | 08.12.2010 | 0,50 | Воздействие посторонних лиц и организаций | Восстановить |
| 103. | РП 1 яч.4, ВЛ-10кВ Ф. 22/13- РП 1/4 | 09.12.2010 | 09.12.2010 | 1,26 | Дефект строительства и монтажа | Восстановить |
| 104. | ПС «Элеваторная» яч.9, яч.7, КЛ-10кВ Ф. 28/09-413 | 14.12.2010 | 14.12.2010 | 0,10 | Изменении свойств материалов в процессе эксплуатации | Восстановить |
| 105. | РП 7 яч.6, ВЛ-10кВ Ф. РП 7/6-126 выход на оп.40 отпайка в сторону ТП-752, ПС «Подсинее» яч.15, ВЛ-10кВ Ф. 32/15-675 | 14.12.2010 | 14.12.2010 | 3,70 | Воздействия посторонних лиц и организаций Воздействие стихийных явлений | Восстановить |
| 106 | РП 13 яч.10, ВЛ-10кВ Ф. РП 13/10-287/2Т выход на оп.1 | 17.12.2010 | 18.12.1010 | 0,00 | Изменении свойств материалов в процессе эксплуатации | Восстановить |
| 107. | ПС «Южная» яч.10, КЛ-10кВ Ф. 396-204, Ф. 483-469 | 20.12.2010 | 20.12.2010 | 1,0 | Естественный износ | Восстановить |
| 108. | ПС «Ташеба-Сельская» яч.9, КЛ-10кВ Ф. 259-198, Ф. РП 2/10-ЦРП-291/3 | 26.12.2010 | 26.12.2010 | 1,25 | Изменении свойств материалов в процессе эксплуатации | Восстановить |

Мероприятия по устранению технологических нарушений в работе электрических сетей МП «АЭС».

Расследование нарушений проводиться в десятидневный срок, комиссией утвержденной в установленном порядке.

При расследовании аварий и инцидентов  определяются обстоятельства, причины, последствия возникновения и развития нарушений, экономический ущерб.

Результаты расследования аварии, инцидента оформляются актом, к которому приложены все документы, подтверждающие выводы комиссии.

По результатам расследования составляется перечень  (план) мероприятий по ликвидации последствий и предупреждению отказов, утвержденный приказом директора. Проводится контроль своевременного выполнения намеченных мероприятий.